## Sheet1
ملاحظة: الخلايا باللون الاخضر هي التي فقط يمكن التغيير بها اما عن طريق السهم لاختيار القيم المطلوبه او كتابة
0
[31 empty] | 15 | 20 | 10 | 4 mm
[33 empty] | 20 | 4 mm | 0
[31 empty] | 4 mm |  | 30 | 6 mm
[33 empty] | 40 | 6 mm | 0
[24 empty] | VOC | ISC | VMP | IMP | [5 empty] | 50 | 8 mm
[13 empty] | اعداد المهندس : احمد العتيبي | [9 empty] | 30 | 21.17 | 1.9 | 17.65 | 1.7 | [5 empty] | 60 | 10 mm | 0
[23 empty] | 50 | 21.62 | 3.06 | 17.44 | 2.86 |  |  |  | 55 | 70 | 70 | 16 mm
|  | مجموع الاستهلاك اليومي للجهاز |  |  | عدد ساعات عمل الجهاز |  | عدد الاجهزة |  | قوة الجهاز ( وات ) |  | الجهاز | [11 empty] | 100 | 21.61 | 5.74 | 17.7 | 5.65 | [5 empty] | 80 | 25 mm | 0
[23 empty] | 120 | 21.97 | 6.96 | 18.45 | 6.6 |  |  |  | 16 mm |  | 90 | 25 mm
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 150 | 22.8 | 8.78 | 18.3 | 8.2 | [5 empty] | 100 | 35 mm | 0
[23 empty] | 180 | 23.26 | 9.31 | 19.95 | 9.03 | [5 empty] | 150 | 50 mm
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | [8 empty] | 200 | 35.2 | 7.49 | 28.8 | 6.97 | [5 empty] | 200 | 70 mm | 0
[23 empty] | 250 | 38.4 | 8.74 | 32 | 7.82 | [5 empty] | 250 | 120 mm
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | 280 | 38.6 | 9.49 | 31.8 | 8.81 | [7 empty] | 0
[23 empty] | 300 | 40 | 9.66 | 33.5 | 8.91
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4 | [8 empty] | 310 | 40.7 | 9.8 | 32.6 | 9.51 | [7 empty] | 0
[23 empty] | 320 | 40.9 | 10.15 | 33.4 | 9.59
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5 | [8 empty] | 340 | 41.1 | 10.29 | 35.1 | 9.68 | [7 empty] | 0
[23 empty] | 360 | 47.5 | 9.71 | 39 | 9.24
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6 | [8 empty] | 380 | 47.95 | 10.05 | 39.71 | 9.57 | [7 empty] | 0
[23 empty] | 400 | 49 | 10.24 | 9.75 | 41.04
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7 | [20 empty] | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8 | [20 empty] | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9 | [20 empty] | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 11
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12
|  | 0 |  |  | الاستهلاك اليومي
[8 empty] | 0 |  |  | قوة الانفرتر المطلوب
البطاريات
استخدم السهم يمين الخليه لاختيار القيمه المطلوبة | q | 1 | [5 empty] | الايام الاحتياطية
استخدم السهم يمين الخليه لاختيار القيمه المطلوبة | q | 50% | [5 empty] | نسبة الافراغ
استخدم السهم يمين الخليه لاختيار القيمه المطلوبة | q | 12 | [5 empty] | فولت البطارية
استخدم السهم يمين الخليه لاختيار القيمه المطلوبة | q | 50 | [5 empty] | سعة البطارية
استخدم السهم يمين الخليه لاختيار القيمه المطلوبة | q | 24 | [5 empty] | فولت النظام
استخدم السهم يمين الخليه لاختيار القيمه المطلوبة | q | 95% | [5 empty] | كفائة النظام
[8 empty] | 0 |  |  | عدد البطاريات المطلوب
الالواح
استخدم السهم يمين الخليه لاختيار القيمه المطلوبة | q | 250 | [5 empty] | قوة اللوح المقترح
استخدم السهم يمين الخليه لاختيار القيمه المطلوبة | q | 85% | [5 empty] | كفائة النظام
استخدم السهم يمين الخليه لاختيار القيمه المطلوبة | q | 5.5 | [5 empty] | عدد ساعات الشمس الدنيا
[8 empty] | 0 |  |  | عدد الالواح المطلوب
|  | Vmp | [8 empty] | ملاحظة : ناتج القوه للالواح التي تظهر هنا تظهر على حسب قوة اللوح المختاره في الاعلى وهنا فقط يعطي تقدير عام ماخوذ من معدل اغلب الالواح لنفس القوه وهذا لا يغني عن التاكد من قوة اللوح الفعليه
كتابة القيمة بشكل يدوي | ? | 32 |  |  |  |  | VOC | ISC | VMP | IMP
[7 empty] | 38.4 | 8.74 | 32 | 7.82
20 VOLT mppt only
[16 empty] | Number of Parralel String | Number of Module per String |  |  |  | Total Solar Panel Needed
[9 empty] | 0 |  |  | قوة منظم الشحن ( وات ) |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0
Step H : Determine The Real Total Number of Solar Panel Needed
[16 empty] | Best Total Solar Panel Needed | Numer of Parralel String |  |  |  | Number of Module per String
[16 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0
طريقة توصيل الالواح المرغوب بها
[9 empty] | عدد الالواح بالتوازي |  |  | عدد الالواح يالتوالي
[5 empty] | كتابة القيمة بشكل يدوي |  |  | ? | 1 |  |  | 1 |  | ?
[9 empty] | قوة الامبير الخارج من الالواح |  |  | قوة الفولت الخارج من الالواح | [5 empty] | Solar Panel Sizing
Step A
[9 empty] | 15 |  |  | 48 | [8 empty] | Determine PV array Size
[21 empty] | Minimum Array Size W |  |  | System Effecincy |  |  | Worst Case Sun Hour |  |  | AC Avrage Daily WH
[21 empty] | 0 |  | = | 0.9 |  | / | 5.5 |  | / | 0
Step B
[5 empty] | وات | 0 | مقاس منظم الشحن وعلى حسب اختيارك لقوة اللوح في الاعلى يجب ان يكون قادر على تحمل ما مجموعة | [15 empty] | Determine Total number of moudle for minimum array size
[23 empty] | Total Number of Moudle Needed |  |  |  | Moudle Size W |  |  | Minimum Array Size W
|  |  | فولت | 48 | امبير | 15 | وكذلك وعلى حسب اختيارك لطريقة توصيل الالواح بالتوالي والتوازي يجب ان لايقل عن قوة | [15 empty] | 0 |  |  | = | 250 |  | / | 0
| ملاحظه : حجم الاسلاك مابين الالواح والمنظم يعتمد على المسافه بينها بالاضافه الى الامبير عندما تزيد المسافه عن 15 متر يفضل اخذ مقاس السلك اعلى بمرتبه واحده عن كل 15 متر | [7 empty] | حجم الاسلاك والمفاتيح للنظام
0
[8 empty] | ? | 1000 |  |  | قوة الانفرتر ( وات )
| حجم الفيوز او المفتاح دي سي ( امبير ) |  |  |  | مقاس السلك ( ملم ) | [12 empty] | Battery Bank Sizing
Step A
| 15 |  |  |  | 4 mm |  |  | حجم الاسلاك الواصله مابين الالواح الى المنظم | [12 empty] | Determine Avrage Daily WH
[21 empty] | Avrage Daily WH |  |  | DC Avrage Daily use |  |  | Inverter Effcincy |  |  | AC Avrage Daily WH
[21 empty] | 0 |  | = | 0 |  | + | 0.85 |  | / | 0
| حجم الفيوز او المفتاح دي سي ( امبير ) |  |  |  | مقاس السلك ( ملم ) | [12 empty] | Step B
Determine Battrey Bank Capacity WH
| 55 |  |  |  | 16 mm |  |  | حجم الاسلاك الواصله مابين المحول الى البطاريات | [9 empty] | Battery Bank Capacity WH |  |  |  | Discharge Rate |  | Battery Temp |  |  | Day Of Autonomy |  |  | Avrage Daily WH
[18 empty] | 0 |  |  | = | 50% | / | 1 |  | x | 1 |  | x | 0
Step C
[19 empty] | Minimum Battery Capacity | Maximum Number of Parallel String | Battery Bank Capacity ( Ah ) |  | Determine Battery Bank Capacity AH
[23 empty] | Battery Bank Capacity AH |  |  |  | System Voltage |  |  | Battery Bank Capacity WH
[23 empty] | 0 |  |  | = | 24 |  | / | 0
Step D
Determine Number of Battery in each series string
[23 empty] | Battery in each series String |  |  |  | Battery Voltage |  |  | DC System Voltage
[23 empty] | 2 |  |  | = | 12 |  | / | 24
Step E
[19 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 |  | Determine Number of series string
[23 empty] | NO of Series String in parallel |  |  |  | Battery Capacity AH |  |  | Battery Bank Capacity AH
[23 empty] | 0 |  |  | = | 50 |  | / | 0
Step F
Determine Number of Battery Needed
[22 empty] | Total Battery |  |  | Battery in each series String |  |  |  | NO of Series String in parallel
[22 empty] | 0 |  | = | 2 |  |  | x | 0
PWM Charge Controller Sizing
Step A
Sizing PWM Charge Controller
Amps
[18 empty] | Minimum Current Capacity |  |  |  | NEC Derate |  |  | Moudle Short Circuit ISC |  |  |  | Total No of Moudle in Parallel
[18 empty] | 9.9636 |  |  | = | 1.14 |  | x | 8.74 |  |  | x | 1
Voltage
[18 empty] | Minimum Voltage Capacity |  |  |  | NEC Derate |  |  | Moudle VOC |  |  |  | Total No of Moudle in Series
[18 empty] | 43.776 |  |  | = | 1.14 |  | x | 38.4 |  |  | x | 1
Step B
[18 empty] | 0 |  | One Charge controller AMP |  |  | Determine Total number of moudle for minimum array size
[18 empty] | 0 |  | Two Charge controller each AMP |  |  | Total Number of Moudle Needed |  |  |  | Moudle Size W |  |  | Minimum Array Size W
[18 empty] | 0 |  | Three Charge controller each AMP |  |  | 0 |  |  | = | 250 |  | / | 0

## Table (hidden)
النوع | الجهاز | قوة الجهاز ( وات ) | قوة التشغيل ( وات )
تكييف ومراوح | مروحة سقف | 60 W | 70 W
تكييف ومراوح | مكيف سبليت (10,000 BTU) | 1,500 W | 4,500 W
تكييف ومراوح | مكيف مركزي (24,000 BTU) | 3,800 W | 11,400 W
تكييف ومراوح | مكيف مركزي (40,000 BTU) | 6,000 W | 6,700 W
تكييف ومراوح | مكيف نافذه (10,000 BTU) | 1,200 W | 3,600 W
تكييف ومراوح | مكيف نافذة (12,000 BTU) | 3,250 W | 9,750 W
تكييف ومراوح | مكيف انفرتر (10,000 BTU) | 1300 W | 1800 W
تكييف ومراوح | مكيف صحراوي | من 100W الى 240W | 0 W
تكييف ومراوح | مروحة تدفئة | 1,000 W | 1,000 W
اجهزه تسخين وطبخ | سخان ماء | 4,000 W | 0 W
ادوات منزلية عامة | محرك فتح الكراج (1/2 HP) | 875 W | 2,350 W
اضاءة | اضاءة ليد (LED) | 3w,5w,7w,9w,12w,14w | 0 W
مضخات | (1/2 HP) مضخة نصف حصان | 600 W | 2000 W
مضخات | (1/3) HP) مضخة ثلث حصان | 450 W | 1,300 W
مضخات | (1 HP) مضخة واحد حصان | 900 W | 2,100 W
اجهزه تسخين وطبخ | حماصة خبز كهربائية | 850 W | 0 W
ثلاجات | ثلاجة نوع حديث سمارت | من 100W الى 500W | 750 W
اجهزه تسخين وطبخ | قدر كهربائي لطبخ الرز | 200 W | 500 W
اجهزه تسخين وطبخ | قدر ضغط كهربائي | 700 W | 0 W
اجهزه تسخين وطبخ | مايكروويف | 1,000 W | 0 W
اجهزه تسخين وطبخ | مكينة قهوه اسبرسو | 1,300 W | 200 W
اجهزه تسخين وطبخ | فرن كهربائي | 2,150 W | 0 W
اجهزه تسخين وطبخ | غلاية ماء كهربائية | 1,200 W | 3,000 W
ادوات منزلية عامة | غسالة صحون | 1,500 W | 1,500 W
ثلاجات | فريزر | من 100W الى 500W | 1,500 W
اجهزه تسخين وطبخ | مكينة تصليح قهوه | 1,000 W | 0 W
ثلاجات | مبرد ماء | 70 W | 80 W
ادوات منزلية عامة | نشافة ملابس | 5,400 W | 6,750 W
ادوات منزلية عامة | مكوى | 1,200 W | 0 W
تكييف ومراوح | مروحه شفط | 12 W | 0 W
ادوات منزلية عامة | مكوى بخار | 2,200 W | 300 W
ادوات منزلية عامة | مكنسه كهربائية | 200 W | 200 W
ادوات منزلية عامة | غسالة ملابس | 1,150 W | 2,250 W
تلفزيونات والكترونيات | لاب توب | من 20W الى 50W | 50 W
تلفزيونات والكترونيات | كمبيوتر مكتبي | من 80W الى 100W | 350 W
تلفزيونات والكترونيات | انترنت راوتر واي فاي | 5 W | 15 W
تلفزيونات والكترونيات | بلاي ستيشن 4 | 85 W | 5 W
تلفزيونات والكترونيات | تلفزيون ال أي دي 22 بوصه | 17 W | 0 W
تلفزيونات والكترونيات | تلفزيون ال أي دي 42 بوصه | 85 W | 0 W
تلفزيونات والكترونيات | تلفزيون ال أي دي 82 بوصه | 230 W | 65 W
تلفزيونات والكترونيات | جهاز فديو دي في دي | 100 W | 0 W
تلفزيونات والكترونيات | اكس بوكس 1 | 50 W | 60 W
تلفزيونات والكترونيات | شاحن جوال | 25 W | 0 W
تلفزيونات والكترونيات | مكينة تصوير ورق | 1,600 W | 0 W
تكييف ومراوح | مروحه ارضية | 50 W | 10 W
تكييف ومراوح | مروحه طاوله | 10 W | 15 W
تكييف ومراوح | مروحه جدارية | 45 W | 15 W
تلفزيونات والكترونيات | فاكس | 60 - 80 W | 0 W
تلفزيونات والكترونيات | طابعه كمبيوتر انك جت | 20 W | 10 W
تلفزيونات والكترونيات | طابعة كمبيوتر ليزر | 200 W | 600 W
تلفزيونات والكترونيات | بروجكتر | 220 W | 270 W
تلفزيونات والكترونيات | سكانر | 10 W | 18 W
تلفزيونات والكترونيات | انظمة امن ومراقبة | من 100W الى 500W | 0 W
تلفزيونات والكترونيات | جهاز اتصال راديو 23 امبير | 840 W | 0 W
عدد وادوات شخصية | مثقاب دريل كهربائي | من 300W الى 600W | 600 W
ادوات طبية | Nebulizer | 1000 W | N/A
ادوات طبية | Oxygen concentrator | 460 W | N/A
ادوات طبية | Sleep apnea machine (CPAP) | 200 W | N/A
عدد وادوات شخصية | منشار كهربائي دائري يدوي | 1200 W | 2400 W
عدد وادوات شخصية | قطاعه حديد كهربائيه يدوية | من 600W الى 800W | 800 W
عدد وادوات شخصية | مكينة غسيل ضغط كهربائيه | 1200 W | 3600 W
عدد وادوات شخصية | كمبرسر ضغط هواء | 2000 W | 4000 W
عدد وادوات شخصية | مبر د دسك دائري كهربائي | 600 W | 1800 W
عدد وادوات شخصية | منشار كهربائي سلسله يدوي | 1200 W | 1400 W
عدد وادوات شخصية | مكينة حلاقة | 40 W | 40 W
عدد وادوات شخصية | استشوار تنشيف شعر | 1,250 W | 0 W
اضاءة | كشاف ليد (LED) | 20w,30w,50w,100w,150w | 0 W
اضاءة | اضاءة حراريه للدواجن (LED) | 100w,150w | 0 W
اضاءة | اضاءة نوع فلورسنت (LED) | 20w,25w,30w,60w,100w | 0 W
ثلاجات | صانعة ثلج | 150 W | 350 W
مضخات | (1.5 HP) مضخة واحد ونصف حصان | 1200 W | 2,100 W

## Sheet2 (hidden)
اجهزه تسخين وطبخ
الجهاز | قوة الجهاز ( وات ) | قوة التشغيل ( وات )
سخان ماء | 4,000 W | 0 W
حماصة خبز كهربائية | 850 W | 0 W
قدر كهربائي لطبخ الرز | 200 W | 500 W
قدر ضغط كهربائي | 700 W | 0 W
مايكروويف | 1,000 W | 0 W
مكينة قهوه اسبرسو | 1,300 W | 200 W
فرن كهربائي | 2,150 W | 0 W
غلاية ماء كهربائية | 1,200 W | 3,000 W
مكينة تصليح قهوه | 1,000 W | 0 W
عدد وادوات شخصية
الجهاز | قوة الجهاز ( وات ) | قوة التشغيل ( وات )
مثقاب دريل كهربائي | من 300W الى 600W | 600 W
منشار كهربائي دائري يدوي | 1200 W | 2400 W
قطاعه حديد كهربائيه يدوية | من 600W الى 800W | 800 W
مكينة غسيل ضغط كهربائيه | 1200 W | 3600 W
كمبرسر ضغط هواء | 2000 W | 4000 W
مبر د دسك دائري كهربائي | 600 W | 1800 W
منشار كهربائي سلسله يدوي | 1200 W | 1400 W
مكينة حلاقة | 40 W | 40 W
استشوار تنشيف شعر | 1,250 W | 0 W
ادوات منزلية عامة
الجهاز | قوة الجهاز ( وات ) | قوة التشغيل ( وات )
محرك فتح الكراج (1/2 HP) | 875 W | 2,350 W
غسالة صحون | 1,500 W | 1,500 W
نشافة ملابس | 5,400 W | 6,750 W
مكوى | 1,200 W | 0 W
مكوى بخار | 2,200 W | 300 W
مكنسه كهربائية | 200 W | 200 W
غسالة ملابس | 1,150 W | 2,250 W
اضاءة
الجهاز | قوة الجهاز ( وات ) | قوة التشغيل ( وات )
اضاءة ليد (LED) | 3w,5w,7w,9w,12w,14w | 0 W
كشاف ليد (LED) | 20w,30w,50w,100w,150w | 0 W
اضاءة حراريه للدواجن (LED) | 100w,150w | 0 W
اضاءة نوع فلورسنت (LED) | 20w,25w,30w,60w,100w | 0 W
تكييف ومراوح
الجهاز | قوة الجهاز ( وات ) | قوة التشغيل ( وات )
مروحة سقف | 60 W | 70 W
مكيف سبليت (10,000 BTU) | 1,500 W | 4,500 W
مكيف مركزي (24,000 BTU) | 3,800 W | 11,400 W
مكيف مركزي (40,000 BTU) | 6,000 W | 6,700 W
مكيف نافذه (10,000 BTU) | 1,200 W | 3,600 W
مكيف نافذة (12,000 BTU) | 3,250 W | 9,750 W
مكيف انفرتر (10,000 BTU) | 1300 W | 1800 W
مكيف صحراوي | من 100W الى 240W | 0 W
مروحة تدفئة | 1,000 W | 1,000 W
مروحه شفط | 12 W | 0 W
مروحه ارضية | 50 W | 10 W
مروحه طاوله | 10 W | 15 W
مروحه جدارية | 45 W | 15 W
تلفزيونات والكترونيات
الجهاز | قوة الجهاز ( وات ) | قوة التشغيل ( وات )
لاب توب | من 20W الى 50W | 50 W
كمبيوتر مكتبي | من 80W الى 100W | 350 W
انترنت راوتر واي فاي | 5 W | 15 W
بلاي ستيشن 4 | 85 W | 5 W
تلفزيون ال أي دي 22 بوصه | 17 W | 0 W
تلفزيون ال أي دي 42 بوصه | 85 W | 0 W
تلفزيون ال أي دي 82 بوصه | 230 W | 65 W
جهاز فديو دي في دي | 100 W | 0 W
اكس بوكس 1 | 50 W | 60 W
شاحن جوال | 25 W | 0 W
مكينة تصوير ورق | 1,600 W | 0 W
فاكس | 60 - 80 W | 0 W
طابعه كمبيوتر انك جت | 20 W | 10 W
طابعة كمبيوتر ليزر | 200 W | 600 W
بروجكتر | 220 W | 270 W
سكانر | 10 W | 18 W
انظمة امن ومراقبة | من 100W الى 500W | 0 W
جهاز اتصال راديو 23 امبير | 840 W | 0 W
ثلاجات
الجهاز | قوة الجهاز ( وات ) | قوة التشغيل ( وات )
ثلاجة نوع حديث سمارت | من 100W الى 500W | 750 W
فريزر | من 100W الى 500W | 1,500 W
مبرد ماء | 70 W | 80 W
صانعة ثلج | 150 W | 350 W
مضخات
الجهاز | قوة الجهاز ( وات ) | قوة التشغيل ( وات )
(1/2 HP) مضخة نصف حصان | 600 W | 2000 W
(1/3) HP) مضخة ثلث حصان | 450 W | 1,300 W
(1 HP) مضخة واحد حصان | 900 W | 2,100 W
(1.5 HP) مضخة واحد ونصف حصان | 1200 W | 2,100 W
ادوات طبية
الجهاز | قوة الجهاز ( وات ) | قوة التشغيل ( وات )
Nebulizer | 1000 W | N/A
Oxygen concentrator | 460 W | N/A
Sleep apnea machine (CPAP) | 200 W | N/A